ОГНЕСТОЙКИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

Руководство

по монтажу

2020

Содержание

1 Общие положения	3

2 Область применения ОКЛ	4

3 Нормативно-технические акты, используемые в Руководстве	5

4 Состав и марки ОКЛ	8

5 Общие требования к проектированию ОКЛ	10

6 Общие требования к монтажу ОКЛ	11

7 Особенности монтажа ОКЛ	13

7.1 Особенности крепления кабелей	13

7.2 Разделка кабелей и их монтаж в распределительных коробках	13

7.3 Рекомендации по выбору диаметра пластиковых электротехнических труб	14

7.4 Способы крепления ОКЛ к поверхностям	14

7.5 Протяжка кабелей в трубы	15

8 Работы по монтажу ОКЛ	16

8.1 Технологические особенности монтажа	16

8.2 Характеристика кабеленесущих систем, используемых при монтаже	16

8.3 Крепление кабелей к бетонным поверхностям	18

8.4 Крепление кабелей к поверхностям из cэндвич-панелей	22

8.5 Крепление кабелей к поверхностям из ГКЛ и ГВЛ	23

8.6 Монтаж ОКЛ по деревянным конструкциям	24

8.7 Монтаж ОКЛ по стальному тросу	25

8.8 Крепление кабелей в обхват горизонтальных металлических конструкций	25

8.9 Опуски по шпилькам	25

8.10 Монтаж огнестойких распределительных коробок	26

9 Дополнительная информация	27

1 Общие положения

1.1 Перед проектированием и монтажом необходимо проверить в сертификате или в каталоге ОКЛ «ЛуисОКЛ» наличие планируемого решения.

1.2 Производитель имеет право вносить изменения в рассматриваемые решения и состав линий ОКЛ «ЛуисОКЛ».

1.3 Настоящее руководство по монтажу (далее по тексту – Руководство) устанавливает состав, правила монтажа и варианты исполнения огнестойких кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты «ЛуисОКЛ» (далее по тексту – ОКЛ).

1.4 Настоящая инструкция является руководством при проектировании, монтаже и эксплуатации ОКЛ совместно с нормативной документацией на огнестойкие кабели производства ООО «ТПД Паритет» и ООО «Авангард». Кабеленесущие системы, системы крепежа и ответвительные огнестойкие коробки для электропроводок, производства АО «ДКС» и ООО «ИЭК Холдинг», включая Типовые альбомы ДКС-FCL-2017.01 «Прокладка кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты с применением лотков АО «ДКС» и огнестойкого кабеля» и «Альбомом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем IEK-АТDD-2015А1».

2 Область применения ОКЛ

2.1 ОКЛ – это линия, способная согласно ГОСТ Р 53316 и СП 6.13130.2013 сохранять работоспособность (передавать электроэнергию, отдельные её импульсы или оптические сигналы) в условиях пожара в течение заданного времени. ОКЛ может включать в себя один или несколько огнестойких кабелей, кабеленесущие системы, коммутационные изделия, системы крепежа, и должна быть проложена в соответствии с указаниями настоящей инструкции.

2.2 ОКЛ применяются для систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях. ОКЛ должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.

2.3 Работоспособность ОКЛ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей в соответствии с ГОСТ 31565 и способом их прокладки.

2.4 Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях воздействия пожара в соответствии с ГОСТ Р 53316 – от 15 до 112 минут.

3 Нормативно-технические акты, используемые в Руководстве

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений:

П.2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

П.7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

П.8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

2) ГОСТ Р 53316–2009 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания.

3.1 Кабельная линия: линия, предназначенная для передачи электроэнергии, отдельных её импульсов или оптических сигналов и состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей (проводов, токопроводов) с соединительными, стопорными и конечными муфтами (уплотнениями) и крепежными деталями, проложенная согласно требованиям технической документации в коробах, гибких трубах, на лотках, роликах, тросах, изоляторах, свободным подвешиванием, а также непосредственно по поверхности стен и потолков и в пустотах строительных конструкций или другим способом.

3.2 Работоспособность: способность продолжать выполнять заданные функции при воздействии стандартного температурного режима в течение заданного периода времени.

3.3 Стандартный температурный режим: режим изменения температуры во времени в соответствии с ГОСТ 30247.0.

3) СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

13.15.3. Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.

13.15.7. Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.

4) СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

5) ГОСТ 31565–2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Требования пожарной безопасности.

3.1 Кабельное изделие: изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью.

3.2 Огнестойкость: параметр, характеризующий работоспособность кабельного изделия, т. е. способность кабельного изделия продолжать выполнять заданные функции при воздействии и после воздействия источником пламени в течение заданного периода времени.

3.3 Тип исполнения кабеля: группа однородной кабельной продукции, характеризующаяся общей совокупностью нормированных показателей пожарной опасности.

5.11 Кабельные изделия должны подразделяться по показателям пожарной опасности на следующие типы исполнения:

– кабельные изделия, не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения);

– кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке [исполнение — нг(...)*-];

– кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением [исполнение — нг (...)*-LS];

– кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении [исполнение — нг(...)*-HF];

– кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением [исполнение — нг(...)*-FRLS];

– кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении [исполнение — нг(...)*-FRHF];

– кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение — нг(...)*-LSLTx];

– кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение— нг (...)*-HFLTx];

– кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение — нг(... )*-FRLSLTx];

– кабельные огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения [исполнение — нг (...)*-FRHFLTx].

6) СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

7) Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

______________________________

* – Указывает соответствующую категорию: A F/R, А, В, С или D (см. ГОСТ 31565–2012).

4 Состав и марки ОКЛ

ОКЛ марки «ЛуисОКЛ» включают в себя следующие комплектующие:

1) Огнестойкие кабели производства ООО «ТПД Паритет», рассчитанные на переменный ток номинальным напряжением до 0,66 кВ включительно и частотой до 400 Гц;

2) Огнестойкие кабели производства кабельного завода «Авангард», рассчитанные на переменный ток номинальным напряжением до 1 кВ включительно и частотой до 400 Гц;

3) Кабеленесущие системы и системы крепежа, производимые под товарным знаком DKC, в составе:

– кабельных лотков серий L5 Combitech, S5 Combitech, F5 Combitech с аксессуарами;

– опорных конструкций и монтажных устройств серии B5 Combitech;

– стальных труб серии «Cosmec» с аксессуарами;

– рукавов металлических для электропроводок серии «Cosmec» с аксессуарами;

– труб из электроизоляционного материала серии «Octopus» и серии «Express» с аксессуарами;

– коробов из электроизоляционного материала серии «In-liner Classic» и серии «In-liner Front» с аксессуарами;

– держателей серий «Cosmec» и «Express»;

– систем крепежа серии М5 Combitech;

4) Кабеленесущие системы и системы крепежа, производимые под товарным знаком ИЭК, в составе:

– металлических прокатных лотков и аксессуаров;

– изделий монтажных для лотков металлических;

– метизов;

– проволочных лотков и аксессуаров;

– труб электромонтажных стальных и аксессуаров;

– металлорукавов РЗ-ЦХ и РЗ-ЦП и аксессуаров;

– труб из ПВХ и аксессуаров;

– коробов из электроизоляционного материала серий: «Элекор», «Праймер» и «Импакт» с аксессуарами;

5) Крепёжные элементы:

- скоба металлическая однолапковая (СМО) и двухлапковая (СМД);

- скоба металлическая с отверстием 6.5 мм для анкер-клина СМО и СМД;

- скоба металлическая без отверстий для монтажного пистолета СМО и СМД;

- кляймер оцинкованный, в ассортименте;

- хомут трубный;

- анкер стальной разжимной;

- анкер-клин;

- дюбель металлический универсальный;

- саморезы различных модификаций;

- шпилька оцинкованная;

- гвозди усиленные для монтажного пистолета;

- дюбель Молли металлический для гипсокартона;

- крепления к профнастилу;

- заклепки резьбовые;

- лента монтажная стальная перфорированная, лента монтажная стальная неперфорированная;

- стяжка кабельная стальная СКС;

- трос стальной DTN, зажимы для троса, талрепы, коуши.

6) Ответвительные огнестойкие коробки для электропроводок серии FS производства АО «ДКС».

7) Ответвительные огнестойкие коробки для электропроводок серии ПС, изготовитель ООО «Пласткор» (товарный знак ИЭК).

8) Ответвительные огнестойкие коробки для электропроводок серии FB производства ООО «Авангард».

5 Общие требования к проектированию ОКЛ

5.1 При проектировании ОКЛ необходимо руководствоваться каталогами продукции ООО «ИЭК Холдинг», АО «ДКС», ООО «ТПД Паритет», ООО «Авангард» и типовыми альбомами: DКС-2017.FCL «Прокладка кабельных линий и электропроводок систем противопожарной защиты» и IEK-ATDD-2015A1 «Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем IEK».

5.2 Проектирование и монтаж ОКЛ, а также выбор технических решений, необходимо осуществлять на основании данных расчёта времени, необходимого для полной эвакуации на объекте и/или для функционирования систем противопожарной защиты, обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и др., а также с учётом требований действующих стандартов и норм проектирования, сводов правил. Данные о работоспособности ОКЛ содержатся в Сертификате соответствия № ССГБ RU.ПБ01.H.00488.

5.3 Минимальный рекомендуемый список нормативной документации для ознакомления:

- ПУЭ изданий 6 и 7;

- СП 6.13130.2013;

- СП 5.13130.2009;

- СП 3.13130.2009;

- ГОСТ 31565;

- ГОСТ 53316;

- ФЗ № 123.

5.4 При проектировании ОКЛ на основе кабельных лотков необходимо обратить внимание на следующие условия и требования:

- Максимальное расстояние между опорами должно быть не более 1200 мм.

- Максимальная нагрузка на погонный метр листовых и лестничных лотков должна быть не более 20 кг. Максимальная нагрузка на погонный метр проволочного лотка – не более 10 кг.

- Кабели в ОКЛ допускается прокладывать в один слой, многослойно либо пучками.

- При проектировании вертикальных участков ОКЛ протяжённостью более 3000 мм, для исключения повреждения элементов кабеля от их собственного веса, следует предусмотреть участки разгрузки кабеля от натяжения. Разгрузочные участки проектируют через каждые 3000 мм путём изменения направление трассы под прямым углом вбок-вверх, с протяжённостью горизонтального участка не менее 300 мм, либо применением специализированных методов монтажа разгрузочных участков.

- При проектировании разгрузочных участков необходимо учитывать требования к минимально допустимому радиусу изгиба кабелей, указанные в нормативной документации производителя.

6 Общие требования к монтажу ОКЛ

6.1 Монтаж ОКЛ должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими навыки монтажа, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ и ознакомленными с правилами монтажа огнестойких кабельных линий в соответствии с настоящей инструкцией, правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой нормативной документацией.

6.2 При монтаже ОКЛ необходимо руководствоваться нижеприведенными требованиями:

- Трассы ОКЛ должны пролегать выше иных коммуникаций, огнестойкость которых ниже требуемой работоспособности прокладываемых ОКЛ.

- При повороте линии необходимо соблюдать условие: радиус изгиба кабеля не менее 7,5–15 его диаметров, в зависимости от применяемого кабеля (по информации производителя кабеля).

- При использовании тройников и угловых соединителей на 90°, необходимо выполнить условие минимального радиуса изгиба кабеля. При невыполнении данного условия, использование тройников и угловых соединителей на 90° запрещается, в этом случае необходимо использовать огнестойкую распределительную коробку.

- Трассы ОКЛ следует прокладывать способом, не приводящим к нарушению работоспособности ОКЛ при пожаре от сторонних воздействий (пересечение температурных швов зданий и т.п.).

- Монтаж кабеля ОКЛ допустимо выполнять только в разрешенном в ТУ на кабель температурном диапазоне (от -10 °С до +50 °С).

- При раскатке и укладке кабелей ОКЛ необходимо соблюдать требования производителя кабеля к минимально допустимому радиусу изгиба.

- Зачистку кабеля производить только специальным инструментом для снятия изоляции, запрещается изгибать кабель при снятии изоляции.

- Допустимый процент заполняемости кабельных каналов и труб выполняется в соответствии с проектной документацией и требованиями ПУЭ.

- Все соединения и ответвления ОКЛ необходимо выполнять в огнестойких распределительных коробках.

- После окончания монтажа ОКЛ необходимо выполнить измерения электрического сопротивления изоляции между всеми жилами кабелей и между каждой жилой кабеля и металлическими элементами кабель несущей системы.

- При раскатке, укладке и протяжке кабелей ОКЛ соблюдать требования производителя к максимально допустимому усилию тяжения при протяжке для указанной марки кабеля.

- Не допускать скручивания с другими кабелями и металлическими предметами.

- ОКЛ следует прокладывать над спринклерной установкой, поскольку изоляция кабеля не является герметичной во время пожара.

- Не допускать использования кабелей, не включённых в состав ОКЛ согласно Сертификату № ССГБ RU.ПБ01.H.00488 (см. п. 5.2).

- Не допускать совместную прокладку кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одной КНС, в соответствии с пунктом 4.14 СП 6.13130.2013.

6.3 Запрещается:

– крепление ОКЛ к поверхностям, огнестойкость которых ниже требуемой работоспособности прокладываемых ОКЛ;

– укладка в несущие элементы ОКЛ посторонних кабелей;

– крепление к несущим элементам ОКЛ посторонних предметов;

– поперечное сжатие (сдавливание) кабеля инструментом, повреждение изоляции жил кабеля во время затягивания в трубы;

– повреждение наружной оболочки кабеля, осевое кручение кабеля и образование петель.

При необходимости допускается крепление ОКЛ к поверхностям, время сохранения несущей способности которых, ниже времени сохранения работоспособности в условиях пожара прокладываемой ОКЛ, согласно требованиям ФЗ 123 ст. 82 ч.2 и СП 6.13130.2013 п. 4.8;

6.4 Огнестойкие распределительные коробки могут комплектоваться термопредохранителями. Данное устройство позволяет сохранять работоспособность линии при выходе из строя отдельных оповещателей, подключенных параллельно в общую линию связи. Другим примером использования термопредохранителя может быть сохранение работоспособным соединение извещателей пожарной сигнализации, соединённых типом «кольцо». При выходе из строя любого извещателя в цепи, линия продолжает функционировать.

7 Особенности монтажа ОКЛ

7.1 Особенности крепления кабелей

7.1.1 При горизонтальной прокладке ОКЛ кабель в лотках закрепляется при необходимости с помощью держателей оцинкованных (односторонних, двухсторонних), размер которых выбирается из расчёта диаметра кабеля с воздушным зазором +5–10 %. Допускается использование для крепления пластиковых стяжек при горизонтальной прокладке кабеля. В перфорированных лотках для крепления следует использовать перфорацию лотка, в неперфорированных лотках следует сверлить отверстия для крепления по месту. В лестничных лотках следует закреплять кабель к перекладинам.

7.2.2 При вертикальной прокладке ОКЛ необходимо закреплять кабель к каждой перекладине лестничного лотка с помощью держателей для крепления кабеля к лотку/профилю, размер которых выбирается из расчёта диаметра кабеля с воздушным зазором от 5 % до 10 %.

7.2.3 При использовании в составе ОКЛ распределительных огнестойких коробок, следует предусмотреть крепление кабеля или элемента несущей конструкции на расстоянии не более 200 мм от ввода кабеля в коробку.

7.2 Разделка кабелей и их монтаж в распределительных коробках

7.2.1 Разделку токопроводящих жил кабелей следует проводить в соответствии с ГОСТ 23587.

7.2.2 Фиксацию однопроволочных токопроводящих жил кабелей следует осуществлять непосредственно в клеммном зажиме распределительной коробки.

7.2.3 Для фиксации многопроволочных токопроводящих жил кабелей в клеммном зажиме необходимо обязательное предварительное обжатие (опрессовка) жил при помощи наконечника из электротехнической меди (либо других материалов с аналогичной температурной плавления).

7.2.4 При фиксации токопроводящих жил кабелей в клеммной колодке следует избегать их пересечения и провисания в коробке.

7.2.5 Жилы кабеля должны быть жёстко и надёжно закреплены в клеммной колодке для исключения их провисания и замыкания при пожаре.

7.2.6 После прокладки кабелей необходимо выполнить измерение электрического сопротивления изоляции токопроводящих жил кабелей.

7.3 Рекомендации по выбору диаметра пластиковых электротехнических труб

7.3.1 Диаметр труб (типоразмер кабель-канала) выбирается в зависимости от наружного диаметра кабелей и их количества (при совместной прокладке).

Наполняемость каналов и труб не должна превышать 40 % внутреннего объёма.

7.3.2 При совместной прокладке нескольких кабелей в одной трубе (кабель-канале) должны соблюдаться требования по предельным токовым нагрузкам, указанные в проектной документации, а также должен быть обеспечен тепловой режим работы кабелей.

7.3.3 Категорически запрещается производить соединение электрических проводов в трубах (кабель-каналах). Все соединения должны находиться исключительно в огнестойких распределительных коробках.

7.3.4 При выборе типа огнестойкой распределительной коробки необходимо руководствоваться фактическим временем работоспособности коробки с конкретной маркой кабеля и схемой монтажа в составе ОКЛ.

7.4 Способы крепления ОКЛ к поверхностям

7.4.1 Для креплений ОКЛ используются следующие аксессуары и крепежи:

- скоба металлическая однолапковая (СМО) и двухлапковая (СМД);

- скоба металлическая с отверстием 6.5 мм для анкер-клина СМО и СМД;

- скоба металлическая без отверстий для монтажного пистолета СМО и СМД;

- кляймер оцинкованный, в ассортименте;

- хомут трубный;

- анкер стальной разжимной;

- анкер-клин;

- дюбель металлический универсальный;

- саморезы различных модификаций;

- шпилька оцинкованная;

- гвозди усиленные для монтажного пистолета;

- дюбель Молли металлический для гипсокартона;

- крепления к профнастилу;

- заклепки резьбовые;

- лента монтажная стальная перфорированная, лента монтажная стальная неперфорированная;

- стяжка кабельная стальная СКС;

- трос стальной DTN, зажимы для троса, талрепы, коуши.

7.4.2 При расчёте количества и выборе типа крепёжных элементов необходимо учитывать суммарную массу кабелей, размещаемых в трубе.

7.4.3 Нагрузка на точки крепления должна рассчитываться в нормальном режиме работы кабельных линий в соответствии с таблицей 2.3.1 ПУЭ 7 и СНиП 3.05.06-85, расстояние между точками крепления ОКЛ должно быть не более 500 мм, рекомендуемое расстояние – 300 мм.

7.4.4 При переходе трубы с горизонтального хода на вертикальный и наоборот расстояние от начала изгиба до ближайшей точки крепления должно быть равно 100–150 мм. При этом необходимо учитывать минимальный радиус изгиба кабеля в соответствии с нормативной документацией, указанной в настоящей инструкции. Для всех гофрированных труб радиус изгиба трубы принимается равным 3 диаметрам трубы.

7.4.5 Необходимо проводить трассу таким образом, чтобы трубы не упирались в стены или иные препятствия.

7.4.6 Разметку трасс ОКЛ и монтаж КНС следует осуществлять в соответствии с проектной документацией, утверждённой в установленном порядке.

7.5 Протяжка кабелей в трубы

7.5.1 Протяжку кабелей в трубы следует производить при помощи зонда. При совместной прокладке нескольких кабелей в трубе их необходимо скрепить полиамидными хомутами по всей длине через равные промежутки.

7.5.2 Запрещается прокладка в одной трубе одновременно нескольких кабелей различного назначения.

7.5.3 Не допускаются какие-либо соединения кабелей внутри труб.

7.5.4 Рабочее расстояние для протяжки кабеля в трубе составляет 20–25 м с максимальным количеством правильно выложенных 4, 5 углов. При необходимости увеличения длины цельного отрезка трубы и количества углов следует устанавливать транзитные коробки на углах или на местах, близких к середине цельного отрезка трубы.

8 Работы по монтажу ОКЛ

8.1 Технологические особенности монтажа

Монтаж ОКЛ включает в себя следующие операции:

– разметка трасс ОКЛ;

– протяжка кабелей в трубы;

– монтаж пластиковых кабель-каналов;

– монтаж КНС и коммутационных устройств согласно утверждённому проекту;

– прокладка кабелей (раскатка, укладка, закрепление);

– разделка кабелей и подключение оборудования.

Монтаж можно осуществлять по поверхностям из кирпича, бетона и т.п., сэндвич-панелей, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, при условии соблюдения настоящего Руководства и использовании соответствующих элементов крепления. Поверхностями монтажа могут быть: стена горизонтальная или вертикальная, потолок. Допускается использовать в качестве держателя кабелей скобу металлическую однолапковую (СМО) и двухлапковую (СМД).

При монтаже необходимо придерживаться следующих требований:

– Допустимая нагрузка на держатель до 3 кг.

– Максимальное расстояние между креплениями (шаг) L=500 мм;

– Рекомендованное расстояние между креплениями L=300 мм;

– Крепление должно быть установлено с обоих концов погонного элемента кабель-канала на расстоянии не более 50 мм от края;

– Максимальное количество трасс, установленных друг под другом не ограничено;

– Радиус поворота кабеля внутри кабельного канала не должен быть менее указанного заводом изготовителем используемого кабеля (или суммы диаметров кабелей).

– При использовании в ОКЛ аксессуаров, необходимо устанавливать дополнительные крепления кабельной линии на расстоянии не более 50 мм от ввода.

8.2 Характеристика кабеленесущих систем, используемых при монтаже

Монтаж ОКЛ осуществляется на основе огнестойких кабеленесущих систем, информация о которых представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Номенклатура сертифицированных КНС, применяемых в ОКЛ

| Производитель | Серия, материал | Конструктивные параметры | ТУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель-каналы |  |  |  |
| ООО «ИЭК Холдинг» | Элекор, Праймер, Импакт, ECOLINE из ПВХ | – | ТУ 27.33.14-004-83135016-2017 |
| АО «ДКС» | «In-liner-Classic», «In-liner-Front» из ПВХ | – | ТУ 3449-009-47022248-2010 |
| Гладкие жёсткие трубы |  |  |  |
| ООО «ИЭК Холдинг» | ПВХ | – | ТУ 27.33.14-001-83135016-2017 |
| АО «ДКС» | «Express», из композита на основе не распространяющего горение ПВХ | Диаметр от 16 до 63 мм | ТУ 2248-012-47022248-2009 |
| АО «ДКС» (ООО «Система 5») | «COSMEC», стальные | Диаметр от 16 до 63 мм | ТУ 4833-041-47022248-2014 |
| ООО «ИЭК Холдинг» | Стальные оцинкованные | Диаметр от 16 до 63 мм | – |
| ООО «ИЭК Холдинг» | Стальные нарезные HDZ CTR 11-HDZ-N-020-3 | – | – |
| Армированные трубы |  |  |  |
| АО «ДКС» | «Express», гибкие, из композита на основе не распространяющего горение ПВХ | – | ТУ 2247-023-47022248-2009 |
| Гофрированные трубы |  |  |  |
| АО «ДКС» | «OCTOPUS», для электромонтажных работ, из электроизоляционного материала без содержания галогенов | Диаметр от 16 до 50 мм | ТУ 3491-052-47022248-2016 |
| АО «ДКС» | «OCTOPUS», из композита на основе не распространяющего горение ПВХ | Диаметр от 10 до 60 мм | ТУ 2247-008-47022248-2002 |
| АО «ДКС» | «OCTOPUS», из композита на основе не распространяющего горение ПВХ | Диаметр от 16 до 50 мм | ТУ 3491-010-47022248-2003 |
| АО «ДКС» | «OCTOPUS», из полиамида | Диаметр от 16 до 50 мм | ТУ 2247-024-47022248-2009 |
| ООО «ИЭК Холдинг» | Гибкие из ПВХ | – | ТУ 27.33.14-002-83135016-2017 |
| Металлорукава |  |  |  |
| ООО «ПКП «МЕТЭС» | РЗ | – | ТУ 4833-001-48428865-2016 |
| ООО «УралОмегаПласт» | Для электропроводок в ПВХ-оболочке | – | ТУ 25.99.29-002-37012736-2017 |
| АО «ДКС» (ООО «Система 5») | «COSMEC», в ПВХ-оболочке | Диаметр от 10 до 50 мм | ТУ 4833-051-47022248-2016 |
| АО «ДКС» | Europe Srl, в EVA и полиуретановой изоляции | Диаметр от 10 до 50 мм | CEIEN 61386-1, CEIEN 61386-2 |
| Коробки монтажные и ответвительные |  |  |  |
| АО «ДКС» | «In-liner-Classic», «In-liner-Front», из композита на основе не распространяющего горение ПВХ | – | ТУ 3449-009-47022248-2010 |
| ООО «Авангард» | FВ | – | ТУ 27.33.13-001-77752578-2019 |
| ООО «Пласткор» («IEK») | ПС | – | ТУ 3464-001-86833092-2008 |
| АО «ДКС» | FS, с предварительно смонтированной клеммной колодкой | – | ТУ 3464-048-47022248-2016 |
| Лотки металлические |  |  |  |
| ООО «ИЭК Холдинг» | Перфорированные | Толщина стенки 0,7–1,5 мм | ТУ 27.33.13-002-83135916-2017 |
| ООО «ИЭК Холдинг» | Неперфорированные | Толщина стенки 0.7–1,2 мм | ТУ 27.33.13-002- 83135016-2017 |
| ООО «ИЭК Холдинг» | Лестничные | Толщина стенки 0.7–1,2 мм | ТУ 27.33.13-003-83135016-2017 |
| ООО «Металлические кабельные трассы» (торговая марка «IEK») | Проволочные | Толщина стенки 4–5 мм | ТУ 3449-003-91444636-2016 |
| ООО «Металлические кабельные трассы» (торговая марка «IEK») | Проволочные | Толщина стенки 4–5 мм | ТУ 3449-005-91444636- 2016 |
| АО «ДКС» (ООО «Система 5») | Листовые, S5 Combitech | Толщина стенки 0.6–1,5 мм | ТУ 3449-013-47022248-2004 |
| АО «ДКС» | Проволочные, S5 Combitech | – | ТУ 3449-001-73438690-2006 |
| АО «ДКС» (ООО «Система 5») | Проволочные, F5 Combitech | Толщина стенки 3,80–4,80 мм | ТУ 3449-013-47022248-2013 |
| АО «ДКС» (ООО «Система 5») | Лестничные, L5 Combitech | Толщина стенки 1,0–1,5 мм | ТУ 3449-002-73438690-2008 |

8.3 Крепление кабелей к бетонным поверхностям

8.3.1 Крепление с помощью металлических скоб

Закрепление кабелей ОКЛ к бетонным поверхностям можно осуществить с помощью скоб СМО или СМД в качестве держателя. На рисунке 1 наглядно показано как это сделать с помощью саморезов и металлических дюбелей.

Для этого сначала необходимо выполнить разметку трассы прокладки, отметить места креплений с шагом в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства. Далее выполнить следующие действия:

1) просверлить отверстие диаметром и глубиной в соответствии с используемым универсальным металлическим дюбелем;

2) забить универсальный металлический дюбель;

3) привернуть скобу соответствующим саморезом;

4) проложить кабель и закрепить его скобой.

Рисунок 1

8.3.2 Крепление в кабель-канале с помощью металлических скоб

На рисунке 2 показано крепление кабеля с помощью однолапковой скобы и всё это в кабель-канале из ПВХ. Кабель-канал держится на бетонной стене вместе с кабелем за счёт тех же однолапковых скоб, привинченных саморезами по всей длине кабеля. Последовательность действий в данном случае отличается от предыдущей тем, что перед накладыванием скобы надо положить кабель-канал, совместив его отверстия с дюбелями. Потом в него проложить кабель, после чего привинтить скобы. Скобы и кабель-канал будут крепиться одними и теми же саморезами. В конце всей операции монтажа – закрыть крышку канала.

Рисунок 2 – Монтаж ОКЛ в кабель-канале с помощью скобы

8.3.3 Монтаж в кабель-канале с использованием хомута

Через перфорационное отверстие (примерно посередине отрезка) лента хомута крепится саморезом в металлический дюбель внутри кабель-канала. Закрепляемый кабель (или группа кабелей) охватывается концами ленты. Концы ленты обрезаются таким образом, чтобы один из них был длиннее на 5–7 мм. Подготовленные концы ленты фиксируются (не менее 2-х сложений и обжим плоскогубцами) в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3

8.3.4 Монтаж при использовании трубного стального хомута

При использовании трубного стального хомута монтаж ОКЛ осуществляется следующими действиями:

1) Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия, диаметр и глубина в соответствии с рекомендациями изготовителей универсального металлического дюбеля или стального разжимного анкера;

3) Забить универсальный металлический дюбель/стальной разжимной анкер;

4) Ввернуть саморез-шпильку/резьбовую шпильку с трубным хомутом;

5) Затянуть кабель в используемую КНС;

6) Отвернуть верхнюю съемную часть хомута и установить в него используемую КНС;

7) Затянуть верхнюю часть хомута.

8.3.5 Монтаж при использовании траверс

При монтаже ОКЛ с использованием монтажных оцинкованных траверс, сначала необходимо установить эти траверсы. Для этого надо выполнить следующие действия:

1) Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия диаметром и глубиной в соответствии с используемыми анкерами;

3) Забить стальной разжимной анкер;

4) Закрепить траверсы стальными резьбовыми шпильками.

И далее можно закреплять ОКЛ в жёсткой трубе к траверсе, для чего выполнить следующее:

1) Прижать жёсткую трубу стальной оцинкованной скобой и привинтить её саморезом;

2) Приложить жёсткую трубу и притянуть её в обхват стальной стяжкой.

8.3.6 Монтаж при использовании анкер-клина

При использовании анкер-клина необходимо выполнить следующие действия:

1) Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия, диаметр и глубина в соответствии с рекомендациями изготовителя анкер-клина;

3) Протянуть кабель в используемую КНС;

4) Прижать используемую КНС оцинкованной однолапковой скобой, вставить анкер-клин в отверстие и забить молотком распорную часть клина.

8.3.7 Монтаж при использовании монтажной ленты FR ПР

Монтаж при использовании монтажной ленты FR ПР осуществляется следующим образом:

1) Выполнить разметку трассы прокладки с шагом крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Втянуть кабель в используемую КНС;

3) Нарезать ленту необходимыми отрезками и изогнуть её по контуру закрепляемой КНС;

4) По заранее выполненной разметке прижать используемую КНС монтажной лентой FR ПР и с помощью пневмопистолета прибить её усиленным гвоздем по бетону.

При этом рядом, под одним отрезком ленты FR ПР, допускается использовать не более 3-х кабельных линий.

8.4 Крепление кабелей к поверхностям из cэндвич-панелей

8.4.1 Крепление с помощью кабель-каналов

Закрепление кабелей к cэндвич-панелям с помощью кабель-каналов осуществляется следующими действиями:

1) Выполнить разметку трассы прокладки с шагом крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия, диаметр в соответствии с используемыми заклепками;

3) Вставить заклёпку в отверстие и с помощью заклёпочника зафиксировать её в отверстии;

4) Привернуть хомут FR ПР соответствующим винтом через кабельный канал;

5) Проложить кабель и закрепить его хомутом FR ПР;

6) Закрыть крышку канала.

8.4.2 Крепление посредством металлических скоб

Для закрепления кабелей с помощью стальных оцинкованных скоб надо произвести следующие действия:

1) Выполнить разметку трассы прокладки с шагом крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия, диаметр в соответствии с используемыми заклепками;

3) Вставить заклёпку в отверстие и с помощью заклёпочника зафиксировать её в отверстии;

4) Протянуть кабель в используемой КНС;

5) Прижать используемую КНС стальной оцинкованной скобой и привинтить её винтом.

8.4.3 Монтаж ОКЛ при использовании трубного стального хомута

При использовании трубного стального хомута монтаж ОКЛ на сэндвич-панели осуществляется следующими действиями:

1) Выполнить разметку трассы прокладки с шагом крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия, диаметром в соответствии с рекомендациями изготовителя заклепок;

3) Вставить заклёпку в отверстие и с помощью заклёпочника зафиксировать её там;

4) Ввернуть шпильку с трубным хомутом;

5) Затянуть кабель в используемую КНС;

6) Отвернуть верхнюю съемную часть хомута и установить в него используемую КНС;

7) Затянуть верхнюю часть хомута.

8.4.4 Монтаж при использовании траверс

При монтаже ОКЛ на cэндвич-панелях с использованием оцинкованных траверс, так же, как и в пункте 8.3.4, сначала необходимо установить эти траверсы. Только вместо анкеров здесь используются резьбовые стальные оцинкованные цилиндрические заклёпки. Далее выполнить следующие действия:

1) Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия диаметром в соответствии с используемыми заклёпками;

3) Вставить заклёпку в отверстие и с помощью заклёпочника зафиксировать её там;

4) Закрепить траверсы стальными резьбовыми шпильками.

После чего можно закреплять ОКЛ в жёсткой трубе к траверсе, для чего:

1) Прижать жёсткую трубу стальной оцинкованной скобой и привинтить её саморезом;

2) Приложить жёсткую трубу и притянуть её в обхват стальной стяжкой.

8.5 Крепление кабелей к поверхностям из ГКЛ и ГВЛ

8.5.1 Крепление с помощью кабель-каналов

Для креплений при монтаже с использованием гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) применяются металлические дюбеля «Молли».

Монтаж к поверхностям ГКЛ и ГВЛ с применением кабель-каналов производится следующими действиями:

1) Выполнить разметку трассы прокладки с шагом крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия, диаметр в соответствии с используемыми дюбелями «Молли»;

3) Вставить дюбель в отверстие и с помощью заклёпочника Молли зафиксировать его в отверстии;

4) Привернуть хомут FR ПР винтом (входящего в комплект дюбеля «Молли») через кабельный канал;

5) Проложить кабель и закрепить его хомутом FR ПР;

6) Закрыть крышку канала.

8.5.2 Крепление посредством металлических скоб

Для монтажа к ГВЛ и ГКЛ с применением однолапковых металлических скоб надо произвести следующие действия:

1) Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Просверлить отверстия, диаметр в соответствии с используемыми дюбелями «Молли»;

3) Вставить дюбель в отверстие и с помощью заклёпочника Молли зафиксировать его в отверстии;

4) Затянуть кабель в используемую КНС;

5) Прижать используемую КНС стальной оцинкованной скобой и привинтить её винтом (входящего в комплект дюбеля «Молли»).

8.6 Монтаж ОКЛ по деревянным конструкциям

8.6.1 Крепление с помощью кабель-каналов

Для крепления ОКЛ к деревянным конструкциям с использованием кабель-каналов выполните следующие действия:

1) Выполнить разметку трассы прокладки, шаг крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Привернуть хомут FR ПР саморезом через кабельный канал;

3) Проложить кабель и закрепить его хомутом FR ПР;

4) Закрыть крышку канала.

8.6.2 Крепление посредством металлических скоб

Для крепления ОКЛ к деревянным конструкциям с использованием металлических скоб, рекомендуется использовать двухлапковую скобу. Монтаж состоит из следующих операций:

1) Выполнить разметку трассы прокладки с шагом крепления в соответствии с требованиями пункта 8.1 Руководства;

2) Затянуть кабель в используемую КНС;

3) Прижать используемую КНС стальной оцинкованной скобой и привинтить её саморезом.

8.7 Монтаж ОКЛ по стальному тросу

Монтаж ОКЛ по стальному плетённому тросу осуществляется с помощью специальных стяжек из нержавеющей стали (СКС). И таким образом, ОКЛ крепится к тросу двумя действиями:

1) Протянуть кабель в используемую КНС;

2) Приложить используемую КНС к стальному тросу и притянуть её в обхват стальной стяжкой.

8.8 Крепление кабелей в обхват горизонтальных металлических конструкций

Монтаж ОКЛ в обхват горизонтальных металлических конструкций выполняется совершенно аналогично монтажу по стальному тросу, с применением стяжек из нержавеющей стали (СКС-2).

Размер стальной стяжки подбирается в зависимости от размера металлической несущей конструкции.

8.9 Опуски по шпилькам

Если необходимо спустить ОКЛ от горизонтальной стены вниз, например, от крыши к подвесному потолку, то такой опуск можно зафиксировать специальной вертикальной шпилькой, притянув его к ней стяжками СКС-2. Максимальная высота такого опуска ограничивается длиной шпильки: нельзя использовать шпильки длиной более 1000 мм.

Таким образом, спуск ОКЛ по шпильке выполняется следующими действиями:

1) На планируемую шпильку навернуть гайки (для препятствования сползания стяжки) с шагом 300 мм;

2) Притянуть в обхват первым оборотом стяжку к шпильке, так чтобы стяжка была чуть выше гайки;

3) Протянуть кабель в используемую КНС;

4) Приложить используемую КНС к шпильке и вторым оборотом стяжки притянуть её в обхват шпильки.

8.10 Монтаж огнестойких распределительных коробок

Монтаж распределительной коробки с элементами крепления из комплекта поставки ОКЛ производится следующим образом:

1. Разметить отверстия, прислонив установочную металлическую пластину к поверхности по уровню.

2. Просверлить отверстия диаметром 5 мм и глубиной 40 мм. Тщательно очистить отверстия и забить металлические дюбели.

3. Привернуть установочную металлическую пластину саморезами.

4. Установка коробки:

а) выломать заглушки технологических отверстий для крепежа так, чтобы втулки установочной пластины входили в отверстия;

б) обрезать гермоввод под нужный диаметр кабеля;

в) установить коробку на втулки установочной пластины;

г) установить уплотнительные кольца на втулки;

д) установить и привернуть винтами контактную металлическую пластину;

е) установить керамические клеммы на втулки и привернуть их винтами.

5. Произвести подключение электрического кабеля.

6. Защитный провод присоединить к клемме (рис. 4).

7. Установить крышку коробки и затянуть её винтами.

8. Ведущие к коробке кабели закрепить на расстоянии не более 50 мм от коробки.

Коробки типа: 40-0210-FR, 40-0300-FR, 40-0340-FR, 40-0310-FR имеют возможность крепления на шпильке (рис. Г1) (крепление не входит в комплект поставки), для этого необходимо высверлить центральную часть коробки и через винтовое соединение М6 привернуть удлинённую гайку, предварительно установив уплотнительное кольцо для герметичности (кольцо уплотнительное входит в комплект поставки), с другой стороны гайки вворачивается шпилька.

Для монтажа подвесным способом к трубным несущим конструкциям, предусмотрена возможность крепления металлическими стяжками, через специальные отверстия (рис. Д1).

При монтаже на поверхности сэндвич-панели применяются стальные резьбовые заклёпки М6 (в комплект поставки не входят).

При монтаже на поверхности бетона допускается использование пневмопистолета.

9 Дополнительная информация

9.1 Подтверждение работоспособности

Работоспособность ОКЛ в условиях пожара обеспечивается применением в составе ОКЛ только сертифицированных кабелей и КНС из списка в соответствии с Сертификатом № ССГБ RU.ПБ01.H.00488 и сертифицированным способом их прокладки.

Время сохранения работоспособности ОКЛ при пожаре в соответствии с ГОСТ Р 53316 составляет от 15 до 112 минут.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.

9.3 Срок службы: не менее 10 лет со дня изготовления.